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Formato de control obligatorio que la cuadrilla de instalacion llena y firma en sitio al ejecutar cada proyecto fotovoltaico. Verifica seguridad, calidad de montaje electrico y mecanico, deja evidencia fotografica y registra la decision de cierre de la instalacion. Su firma no autoriza pagos ni sustituye el encendido formal ni la revision electrica, que son responsabilidad de Ingenieria.
DATOS DE LA INSTALACION
	Cliente: ___________________________
	Numero de proyecto (Bind): __________


Direccion de la obra: ______________________________________________________________________________
	Fecha de instalacion: ______________
	Vendedor asignado: _________________


	Instalador responsable: ____________
	Integrantes de cuadrilla: __________


	Potencia del sistema (kWp): __________
	Numero de paneles: _________________


	Marca y modelo de panel: ___________
	Marca y modelo de inversor: __________


	Numero de serie del inversor: __________
	Numero de serie o lote de paneles: __________


	El material montado debe coincidir con el surtido acordado con Almacen (estructura, paneles, inversor y material electrico) segun el render de diseno. Cualquier faltante o cambio de material se anota en Observaciones antes de iniciar. Registrar serie o lote de equipos da trazabilidad ante panel fracturado dentro de tarima sin dano externo.



1. SEGURIDAD PREVIA (OBLIGATORIA ANTES DE INICIAR)
☐  EPP completo por integrante: casco, lentes de seguridad, guantes, calzado de seguridad y chaleco
☐  Arnes de seguridad certificado y linea de vida colocados para todo trabajo en altura
☐  Puntos de anclaje verificados, firmes y resistentes al peso del trabajador
☐  Escalera o andamio estable, nivelado y asegurado
☐  Herramienta electrica y manual en buen estado, sin cables pelados ni carcasas rotas
☐  Area de trabajo delimitada y senalizada, sin terceros ni clientes en la zona de riesgo
☐  Condiciones climaticas seguras: sin lluvia, sin viento fuerte y sin superficie mojada
	Ningun trabajo en altura ni energizado inicia si alguno de estos puntos no se cumple. Esta seccion es de aplicacion obligatoria en todas las obras; su omision suspende la instalacion.



2. INSTALACION (MECANICA Y ELECTRICA)
	Criterio de verificacion
	Cumple
	Observaciones

	Estructura anclada a la superficie segun diseno, tornilleria completa y apretada
	
	

	Sellado e impermeabilizacion aplicados en cada punto de perforacion
	
	

	Paneles fijados a la estructura con sujetadores al apriete especificado
	
	

	Orientacion e inclinacion de paneles conforme al render de diseno
	
	

	Cableado de corriente directa ordenado, sujeto y protegido de la intemperie
	
	

	Conectores MC4 correctamente engarzados y a prueba de agua
	
	

	Tierra fisica instalada y con continuidad en estructura y equipos
	
	

	Inversor montado firme, en ubicacion ventilada segun diseno
	
	

	Inversor conectado en corriente directa, corriente alterna y comunicacion, conforme a diagrama
	
	

	Medio de desconexion y protecciones instalados y rotulados
	
	


3. PRUEBAS PREVIAS A ENCENDIDO (A CARGO DE INSTALACION)
	Prueba
	Resultado
	Valor medido / Observaciones

	Continuidad de tierra fisica verificada
	
	

	Polaridad de cadenas verificada antes de energizar
	
	

	Tension de circuito abierto por cadena dentro del rango de diseno
	
	

	Ausencia de fugas a tierra
	
	

	Apriete final de conexiones de corriente directa y alterna verificado
	
	

	Comunicacion del inversor o monitoreo confirmada [Por validar con SolarPro]
	
	


	Estas pruebas son las verificaciones que ejecuta la cuadrilla antes de dejar el sistema listo. El encendido formal y la revision electrica del sistema son responsabilidad de Ingenieria (PRO-ING-04) y se documentan en la Encuesta de Encendido.



4. CALIDAD FINAL (CRITERIOS MEDIBLES)
	Criterio
	Estandar de aceptacion
	Cumple

	Limpieza de paneles
	100% de los modulos libres de polvo, huellas y residuos
	

	Alineacion de paneles
	Sin desviacion visible entre modulos [Por validar con SolarPro]
	

	Cableado
	Sin cables sueltos ni expuestos a la intemperie sin proteccion
	

	Sellados
	Silicon o impermeabilizante uniforme en 100% de las perforaciones, sin filtraciones
	

	Rotulado
	Inversor, medio de desconexion y protecciones etiquetados
	

	Integridad de equipos
	Estructura y paneles sin rayones, golpes ni modulos fracturados
	

	Entrega del area
	Material sobrante retirado y area del cliente limpia
	


5. EVIDENCIA FOTOGRAFICA
	☐  Antes: superficie o techo original
☐  Antes: area de trabajo
☐  Antes: material recibido en obra
☐  Durante: estructura anclada
☐  Durante: sellados de perforaciones
☐  Durante: cableado y tierra fisica
	☐  Durante: montaje del inversor
☐  Despues: arreglo completo de paneles
☐  Despues: inversor conectado
☐  Despues: medio de desconexion rotulado
☐  Despues: area limpia entregada


	Las fotografias se cargan en la plataforma de seguimiento de la obra (Trello) segun la practica vigente. La consistencia y ubicacion final de las evidencias esta [Por validar con SolarPro].



6. DECISION DE CIERRE DE INSTALACION
☐  Instalacion aprobada
☐  Instalacion aprobada con observaciones (detallar abajo)
☐  Instalacion rechazada (detallar abajo)
Observaciones y compromisos de correccion: ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
	Frontera de responsabilidad: los retrabajos o defectos detectados se canalizan a Postventa (PRO-PVM). El encendido formal y la revision electrica son de Ingenieria (PRO-ING-04). La liberacion para cobranza corresponde a Comercial y Administracion (PRO-VEN-05). Este formato entrega evidencia de la instalacion y no maneja pagos.



7. FIRMAS
La firma del instalador responsable confirma que la instalacion se ejecuto conforme a este checklist. La firma del cliente confirma que la instalacion se realizo en su domicilio y que recibio el area entregada. La conformidad formal del cliente se documenta ademas en el formato Acta de Conformidad.

	__________________________
	__________________________

	Instalador responsable
	Cliente
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