|  | Documento: Formato de Operaciones | Checklist de Instalacion y Calidad en Sitio | Revisión: 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Código: FOR-OPE-03 |  | Fecha: 02-09-2026 |

Formato de control obligatorio que la cuadrilla de instalacion llena y firma en sitio al ejecutar cada proyecto fotovoltaico. Verifica seguridad, calidad de montaje electrico y mecanico, deja evidencia fotografica y registra la decision de cierre de la instalacion. Su firma no autoriza pagos ni sustituye el encendido formal ni la revision electrica, que son responsabilidad de Ingenieria.

DATOS DE LA INSTALACION

| Cliente: ___________________________ | Numero de proyecto (Bind): __________ |
| --- | --- |

Direccion de la obra: ______________________________________________________________________________

| Fecha de instalacion: ______________ | Vendedor asignado: _________________ |
| --- | --- |

| Instalador responsable: ____________ | Integrantes de cuadrilla: __________ |
| --- | --- |

| Potencia del sistema (kWp): __________ | Numero de paneles: _________________ |
| --- | --- |

| Marca y modelo de panel: ___________ | Marca y modelo de inversor: __________ |
| --- | --- |

| Numero de serie del inversor: __________ | Numero de serie o lote de paneles: __________ |
| --- | --- |

El material montado debe coincidir con el surtido acordado con Almacen (estructura, paneles, inversor y material electrico) segun el render de diseno. Cualquier faltante o cambio de material se anota en Observaciones antes de iniciar. Registrar serie o lote de equipos da trazabilidad ante panel fracturado dentro de tarima sin dano externo.

1. SEGURIDAD PREVIA (OBLIGATORIA ANTES DE INICIAR)

☐  EPP completo por integrante: casco, lentes de seguridad, guantes, calzado de seguridad y chaleco

☐  Arnes de seguridad certificado y linea de vida colocados para todo trabajo en altura

☐  Puntos de anclaje verificados, firmes y resistentes al peso del trabajador

☐  Escalera o andamio estable, nivelado y asegurado

☐  Herramienta electrica y manual en buen estado, sin cables pelados ni carcasas rotas

☐  Area de trabajo delimitada y senalizada, sin terceros ni clientes en la zona de riesgo

☐  Condiciones climaticas seguras: sin lluvia, sin viento fuerte y sin superficie mojada

Ningun trabajo en altura ni energizado inicia si alguno de estos puntos no se cumple. Esta seccion es de aplicacion obligatoria en todas las obras; su omision suspende la instalacion.

2. INSTALACION (MECANICA Y ELECTRICA)

| Criterio de verificacion | Cumple | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Estructura anclada a la superficie segun diseno, tornilleria completa y apretada |  |  |
| Sellado e impermeabilizacion aplicados en cada punto de perforacion |  |  |
| Paneles fijados a la estructura con sujetadores al apriete especificado |  |  |
| Orientacion e inclinacion de paneles conforme al render de diseno |  |  |
| Cableado de corriente directa ordenado, sujeto y protegido de la intemperie |  |  |
| Conectores MC4 correctamente engarzados y a prueba de agua |  |  |
| Tierra fisica instalada y con continuidad en estructura y equipos |  |  |
| Inversor montado firme, en ubicacion ventilada segun diseno |  |  |
| Inversor conectado en corriente directa, corriente alterna y comunicacion, conforme a diagrama |  |  |
| Medio de desconexion y protecciones instalados y rotulados |  |  |

3. PRUEBAS PREVIAS A ENCENDIDO (A CARGO DE INSTALACION)

| Prueba | Resultado | Valor medido / Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Continuidad de tierra fisica verificada |  |  |
| Polaridad de cadenas verificada antes de energizar |  |  |
| Tension de circuito abierto por cadena dentro del rango de diseno |  |  |
| Ausencia de fugas a tierra |  |  |
| Apriete final de conexiones de corriente directa y alterna verificado |  |  |
| Comunicacion del inversor o monitoreo confirmada [Por validar con SolarPro] |  |  |

Estas pruebas son las verificaciones que ejecuta la cuadrilla antes de dejar el sistema listo. El encendido formal y la revision electrica del sistema son responsabilidad de Ingenieria (PRO-ING-04) y se documentan en la Encuesta de Encendido.

4. CALIDAD FINAL (CRITERIOS MEDIBLES)

| Criterio | Estandar de aceptacion | Cumple |
| --- | --- | --- |
| Limpieza de paneles | 100% de los modulos libres de polvo, huellas y residuos |  |
| Alineacion de paneles | Sin desviacion visible entre modulos [Por validar con SolarPro] |  |
| Cableado | Sin cables sueltos ni expuestos a la intemperie sin proteccion |  |
| Sellados | Silicon o impermeabilizante uniforme en 100% de las perforaciones, sin filtraciones |  |
| Rotulado | Inversor, medio de desconexion y protecciones etiquetados |  |
| Integridad de equipos | Estructura y paneles sin rayones, golpes ni modulos fracturados |  |
| Entrega del area | Material sobrante retirado y area del cliente limpia |  |

5. EVIDENCIA FOTOGRAFICA

| ☐ Antes: superficie o techo original ☐ Antes: area de trabajo ☐ Antes: material recibido en obra ☐ Durante: estructura anclada ☐ Durante: sellados de perforaciones ☐ Durante: cableado y tierra fisica | ☐ Durante: montaje del inversor ☐ Despues: arreglo completo de paneles ☐ Despues: inversor conectado ☐ Despues: medio de desconexion rotulado ☐ Despues: area limpia entregada |
| --- | --- |

Las fotografias se cargan en la plataforma de seguimiento de la obra (Trello) segun la practica vigente. La consistencia y ubicacion final de las evidencias esta [Por validar con SolarPro].

6. DECISION DE CIERRE DE INSTALACION

☐  Instalacion aprobada

☐  Instalacion aprobada con observaciones (detallar abajo)

☐  Instalacion rechazada (detallar abajo)

Observaciones y compromisos de correccion: ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Frontera de responsabilidad: los retrabajos o defectos detectados se canalizan a Postventa (PRO-PVM). El encendido formal y la revision electrica son de Ingenieria (PRO-ING-04). La liberacion para cobranza corresponde a Comercial y Administracion (PRO-VEN-05). Este formato entrega evidencia de la instalacion y no maneja pagos.

7. FIRMAS

La firma del instalador responsable confirma que la instalacion se ejecuto conforme a este checklist. La firma del cliente confirma que la instalacion se realizo en su domicilio y que recibio el area entregada. La conformidad formal del cliente se documenta ademas en el formato Acta de Conformidad.

| __________________________ | __________________________ |
| --- | --- |
| Instalador responsable | Cliente |